水库工程（土石坝）维修养护项目清单
	序号
	项目内容
	维修养护标准要求
	维修养护内容及方式

	一
	大坝主体工程维修养护和工程观测
	
	

	1
	坝顶维修养护
	
	

	1.1
	坝顶土方养护修整
	1、坝顶满足设计高程及宽度要求，并保持一定排水坡度；
2、坝顶平整坚实，无明显坑洼、凹陷、起伏、裂缝、裂隙等缺陷。
	对受损坝顶，采用机械或人工方式进行土方开挖、清基、刨毛、补土、整平、压实，按原标准恢复。

	1.2
	坝顶道路维修养护
	路面边线明显、顺直；
2、沥青路面无裂缝、坑槽、拥包、沉陷、泛油、脱皮、啃边等现象；
3、水泥混凝土路面无裂缝、脱空、坑洞等现象，填缝料无脱落缺失现象；
4、砂石路面平整坚实，无波浪、坑槽、车辙等现象；
5、排水顺畅，雨后无明显积水；

6、防撞设施完好，无损坏。
	1、沥青道路根据破损形式和程度采用热材料或冷材料先修补基层，再修复面层，必要时需铺筑上封层或进行路面补强；
2、混凝土路面采用直接灌浆或扩缝补块方法对路面裂缝和破损进行修补，路面脱空和坑洞采用灌浆法进行修复，接缝修复清理嵌入杂物，采用适宜材料灌缝填补；
3、砂石路面对保护层进行铺砂、扫砂、匀砂养护，对磨耗层破损、坑槽、车辙、破浪等病害进行修复；
4、及时疏通淤塞排水沟；
5、及时对损坏的防撞设施进行修复。

	2
	坝坡维修养护
	
	

	2.1
	坝坡土方养护修整
	1、坡面饱满、平整，满足设计坡比要求；
2、无滑坡、雨淋沟、陡坎、洞穴、陷坑等现象。
	采用机械或人工对局部缺损、滑坡和雨淋沟现象进行修复，分层回填夯实并整平，所用土料宜与原筑坝土料一致，防渗性能满足要求。

	2.2
	坝坡护坡维修养护
	
	

	2.2.1
	硬护坡维修养护
	1、表面干净整洁，无杂草、杂物；
2、坡面平顺，砌块完好，砌缝紧密，无松动、塌陷、破损、架空现象。
	1、定期人工对护坡表面杂草进行清除；
2、干砌石护坡：及时填补、楔紧个别脱落或松动石料，及时更换风化或损毁块石并嵌砌紧密，块石塌陷、垫层被淘刷时应先翻出石料，恢复坝体和垫层后，再将块石嵌砌紧密；
3、混凝土和浆砌块石或预制块护坡，及时填补伸缩缝内流失填料，局部发生剥落、裂缝或破碎时，及时采用水泥砂浆表面抹补、喷浆或填塞处理，破碎面较大，且垫层被淘刷，砌体有架空现象时应拆除面层，修复土体和垫层并恢复坡面，定期疏通、修复淤塞和损坏排水孔。

	2.2.2
	草皮护坡养护
	保持草皮整齐，平顺，美观。
	1、及时采用人工或化学方法清除高杆、阔叶类杂草；
2、适时进行修剪，保持美观；
3、根据需要适时进行浇水、施肥和防虫。

	2.2.3
	草皮护坡补植
	保持护坡完整，满足覆盖率要求。
	及时选择适宜品种对枯死、损毁或冲刷流失部位草皮进行补植。

	3
	防浪（洪）墙维修养护
	
	

	3.1
	墙体维修养护
	1、防洪墙、防浪墙的高程满足设计要求；
2、无破损、残缺、断裂、缺口现象，保证墙体的完好性和连续性。
	1、及时对墙体表面脱落和缺失涂层进行粉刷和修复，保持美观；
2、根据损坏情况，采取表面处理和翻修相结合的方式，按原状修复。

	3.2
	变形缝维修养护
	伸缩缝无破损、填料流失现象。
	及时对填充料缺失部位进行填补，对损坏部位进行局部拆除修复。

	4
	减压及排渗（水）工程维修养护
	
	

	4.1
	减压及排渗工程维修养护
	1、防渗设施保持完好无损；
2、保持减压井使用功能良好；
3、测压管运行正常，无堵塞、锈蚀、破损现象。
	1、对损坏防渗、反滤体或保护层采用相同材料修复，并恢复原结构；
2、对排渗功能不满足要求的减压井进行“洗井”处理；
3、修复更换无法正常使用的测压管。

	4.2
	排水沟维修养护
	排水体系完好并确保畅通。
	1、定期清理、疏通排水设施；
2、对破损的排水沟进行修复。

	5
	大坝安全监测
	坝面变形观测、坝体浸润线观测、渗流量观测、水库水温观测。人工观测的原始记录、整理核对成果等经有关人员和水库管理单位技术负责人签字后，按月归档，同时录入电子文档。工程监测整编分析每年进行 1 次，整编成果应经技术负责人签字后及时归档。 

	坝面变形观测（4-6次/年）、坝体浸润线观测（2-3次/年）、渗流量观测（2-3次/年）、水库水温观测（2-3次/年）。人工观测的原始记录、整理核对成果等经有关人员和水库管理单位技术负责人签字后，按月归档，同时录入电子文档，形成工程监测整编分析报告。 


	6
	库区抢险应急设备维修养护
	应急设备完善，保证正常工作状态，满足抢险使用功能。
	定期检查、清洁、保养应急设备。

	二
	溢洪道工程及输、放水设施维修养护
	
	

	1
	建筑物墙背填土维修养护
	翼墙后填土区无跌塘及下陷现象。
	及时对墙后沉陷区进行补土修整并夯实。

	2
	砌石建筑物维修养护
	1、表面无杂物、杂草，整洁美观；
2、护坡勾缝无脱落，护坡无破损、松动、塌陷、隆起、底部掏空、垫层散失等现象；
3、墙体勾缝无脱落，墙身无倾斜、滑动、渗漏现象，墙基无冒水、冒沙现象。
	1、定期对护坡、翼墙上杂草进行人工清除；
2、浆砌块石护坡勾缝局部脱落，重新进行砂浆勾补，表面破损重新进行砂浆抹面；出现沉陷、底部掏空和垫层散失现象进行局部拆除翻修并按原状修复；
3、墙体勾缝局部脱落，重新进行砂浆勾补，局部表面破损重新进行砂浆抹面，墙身渗漏严重的，可采用灌浆处理，发生倾斜或者滑动迹象时，可采用墙后减载或墙前加撑等方法处理；墙基出现冒水冒沙现象，可采用墙后降低地下水位和墙前增设反滤设施等方法处理。

	3
	混凝土结构表面裂缝、渗漏、侵蚀及碳化处理
	混凝土结构表面无明显缺陷、裂缝、剥蚀、侵蚀及严重碳化现象。
	1、混凝土表面轻微裂缝可采取表面粘补封闭处理等措施；
2、混凝土表面剥蚀、磨损、冲刷、风化等缺陷可采用水泥砂浆、细石混凝土或环氧类材料等进行修补；
3、混凝土碳化与侵蚀可采用涂料涂层全面封闭防护进行处理。

	4
	启闭机房养护
	1、启闭机房干净整洁，各类工具、材料、物品摆放有序；
2、及时维修启闭机房屋顶、墙面和门窗出现的破损现象，保持屋面、墙面无渗水、脱落现象，门窗完好、封闭可靠；
3、室内管线及照明设施完好。
	1、每周对房屋进行保洁和整理；
2、修缮房屋损坏墙、地、门、窗；
3、及时检修、更换无法正常使用的水电管线路和照明设施。

	5
	伸缩缝、止水维修养护
	伸缩缝无破损、填料流失现象；
	1、及时对伸缩缝填充料老化脱落、缺失部位进行更换和充填；
2、对止水损坏部位进行凿除重新更换止水材料。

	6
	边坡维修养护
	边坡防护和排水设施完整、表面无杂草与杂物，排水设施流水通畅
	1、定期清理、疏通排水设施，对破损的排水设施进行修复；
2、定期清除边坡表面杂草与杂物，及时清理落石、滑坡堆积物，且对滑坡部位进行处理。

	三
	闸门（含拦污栅和阀门）维修养护
	
	

	1
	闸门防腐处理
	1、闸门表面无附着水生物，泥沙、污垢、杂物，保持干净整洁；
2、闸门表面无剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象。
	1、定期清除闸门表面附着污泥和污物；
2、定期对表面涂膜进行检查，及时补涂涂料；
3、钢门体的隐蔽部位和易锈部位（边柱、底梁等）每5年进行一次涂料封闭，锈蚀严重部位全部重新做金属涂层并进行涂料封闭。

	2
	闸门止水更换
	1、每年汛前汛后对止水装置进行检查，止水封闭可靠；
2、封闭状态无翻滚、冒流和散射现象；
3、止水无变形、老化、漏水、损毁现象。
	1、对止水装置渗水量过大的部位进行更换；
2、对止水出现磨损变形，老化失去弹性部位进行更换。

	3
	闸门承载及支承行走装置维修养护
	1、闸门转动部位加油设施完好、畅通；
2、闸门承重梁系，支臂、吊耳等构件无锈蚀、变形、焊缝开裂及损坏现象，闸门支承行走系统、主、侧轮，滑块，铰链铰座，门槽无严重锈蚀、磨损现象，活动灵活；各固定零部件无变形、松动、损坏现象，连接牢固。
	1、定期对转动部位进行润滑和加油；
2、定期对闸门门体固定、承载构件和支承行走装置构件进行检查并及时矫形、补强或更换相应损坏部件。

	四
	启闭机维修养护
	
	

	1
	启闭机整体维修养护
	机体表面干净整洁、无起皮、锈蚀现象；
2、传动部位润滑良好，转动灵活。制动可靠；无明显变形、严重磨损现象；各连接件紧固件牢固，无松动现象。

	1、定期对机体进行保洁，每5年进行1次涂漆保护；
2、定期对传动装置加油设施进行清洗，并及时注油；定期进行润滑，紧固各松动零件，并更换变形、磨损零部件；
3、定期对螺杆启闭机的螺杆有齿部位进行清洗、涂油，每年不少于2次；
4、液压启闭机调控装置及仪表每年检验1次；液压油每年检验、过滤1次。

	2
	钢丝绳维修养护
	1、钢丝绳室内部位表面润滑、光洁无泥垢；
2、无扭结、松股、断丝、生锈、脱槽现象。
	1、每月进行1次清洁保养，涂刷防水油脂，室外部位定期清洁保养；
2、及时处理扭结、松股、脱槽现象。

	3
	电控柜
	1、线路无松动，触头接触良好；
2、导线绝缘无破损、老化现象，导线无过载发热、烧蚀情况；
3、空气开关动作灵活，关、断准确。
	1、每月进行一次外观、整洁性、防潮检查；
2、及时更换破损、老化的导线
3、及时清扫电控柜内外灰尘。

	4
	配件更换
	保证设备正常运行。
	及时更换断丝超标钢丝绳及各部位损坏、变形、磨损严重的配件、零件。

	五
	坝下消能防冲工程维修养护
	
	

	1
	坝下消能防冲工程
	消能防冲工程满足使用功能，无严重剥蚀、损坏和淤堵现象。
	采用填充法对侵蚀或破损消能防冲工程进行修复。

	2
	护坎、护岸、护坡工程
	护坎、护岸及护坡工程整体性完好，无损坏、破损、缺失现象。
	根据损坏情况，采取表面处理和翻修相结合的方式，对护坎、护岸及护坡工程按原状修复。

	六
	水文及水情测报设施维修养护
	
	

	1
	分中心站维护
	硬件设备完好，水情测报各软件运行正常。
	1、分中心站服务器、工作站、UPS等设备定期检查是否运行正常；

2、水情测报系统软件功能检查，包括各站点数据接收、入库、数据统计等，水情系统各项表格输出显示，站点畅通率统计等；

3、分中心站运行管理维护日志。

	2
	雨量监测站点维护
	雨量监测站点设备完好，现场数据采集传输运行正常。
	1、监测站点传感器雨量计等设备完好及功能检查、日常维护，雨量计人工模拟降雨检查；

2、电源系统检查维护，包括太阳能板、蓄电池设备完好，蓄电池电压、太阳能充电电流检测等；

3、数据采集设备（RTU）检查维护，包括现场采集数据、显示、设置、数据发送等功能检查；

4、通讯设备维护，数据正常传输功能检查。

	3
	水位监测站点维护
	水位监测站点设备完好，现场数据采集传输运行正常。
	1、监测站点传感器水位计等设备完好及功能检查、日常维护，水位计与水位标尺进行比对修正；

2、电源系统检查维护，包括太阳能板、蓄电池设备完好，蓄电池电压、太阳能充电电流检测等；

3、数据采集设备（RTU）检查维护，包括现场采集数据、显示、设置、数据发送等功能检查；

4、通讯设备维护，数据正常传输功能检查。

	4
	水尺
	库水位观测设备完好，现场能正常读取水库水位。
	1、水尺刻度标识清晰；

2、桩基基准高程需每年校核1次。

	七
	坝区供电系统
	
	

	1
	变配电设备
	1、变压器和各设备柜体保持干净清洁，防潮良好；
2、变压器油位、油质符合要求，无漏油、渗油现象，线圈绝缘电阻满足要求，连接件无松动现象，各保护器件运行良好；
3、各柜箱内电气线路无破损、老化、缠绕等异常现象，绝缘电阻和接地电阻符合要求；
4、各类开关、控制器、继电保护装置触点接触良好，接头连接牢固可靠，工作灵敏。
	1、每月定期对变压器及各柜体进行清扫；
2、定期对相应设备进行检查，养护和校验，紧固松动接头和连接件；
3、及时更换不灵敏、损坏元器件；
4、及时对变压器线圈绝缘电阻进行校测，对高压电气设备进行预防性试验。

	2
	输电系统
	1、髙压线路及电缆敷设通过地方标志完好，架空线路下无树障，保证线路畅通；
2、无短路、断路、漏电、连接松动、过载和线路老化现象；
3、电缆沟及电缆槽完好，无积水和杂物。
	1、定期对架设线路部位进行检査，设立标志，清除障碍；
2、定期检査短路、漏电现象，紧固松动接头，更换破损、老化线路；
3、及时修复损坏电缆沟、电缆槽。

	3
	自备发电机组
	1、保持机组清洁，保持油、气、水、电路通畅，不漏油、不渗油；
2、空载试机电压、周波、相序和输出功率满足要求。
	1、定期对机组进行清扫；
2、每2个月进行1次检査、试运行，排除故障，保证汛期正常供电。

	4
	防雷设备
	1、避雷针（线、带）及引下线应无断裂、锈蚀，焊接牢固； 
2、防雷设施构架上无线路架设、接地电阻符合要求。
	每年对防雷与接地装置进行检测，更换失效部件。

	5
	备品备件
	保证设备正常运行。
	及时更换各设备损坏、磨损严重、不符合要求的配件零件。

	八
	附属设施及管理区维修养护
	
	

	1
	房屋维修养护
	1、管理房干净整洁，各类工具、材料、物品摆放有序；
2、及时维修管理房屋顶、墙面和门窗出现的破损现象，保持屋面、墙面无渗水，脱落现象，门窗完好、封闭可靠；
3、房屋内水电管线路及照明设施完好。
	1、每周对房屋进行保洁和整理；
2、修缮房屋损坏墙、地、门、窗；
3、及时检修、更换无法正常使用的水电管线路和照明设施。

	2
	管理区维护
	1、定期对坝区及管理区范围内的垃圾、废弃物及上游坝前浪渣进行清理；
2、合理种植、补植、更新草坪、花卉和树木并及时施肥、除草、防止病虫害，定期修剪，控制高度和整齐度；
3、坝区及管理区内交通及工作道路完好，排水沟畅通；
4、坝区及管理区夜间照明设施完好。
	1、每周对坝区及管理区环境卫生进行全面整理；重点部位每天进行保洁；
2、定期对坝区及管理区绿化工程进行养护；
3、及时按标准修复损坏道路，疏通修复排水沟；
4、及时维修和更换损坏照明设施。

	3
	围墙、护栏、爬梯、扶手维修养护
	坝肩区挡墙、管理区围墙、护栏、扶手完好，美观。
	1、定期进行涂漆防锈美观工作；
2、及时修复破损围墙、挡墙及护栏和扶手。

	4
	库区生产供电线路维修养护
	1、专用供电电缆敷设通过地方保护完好，无障碍；支架牢固、无锈蚀，电缆标示清楚，沟道内无积水；
2、母线及瓷瓶清洁完整、无裂纹、无放电痕迹；
3、电缆头、接地线牢固，无断股、脱落现象，引线连接处无过热、熔化现象。
	1、定期对架设线路部位进行检查，设立标志，清除障碍，清理并修复损坏电缆沟、电缆槽；
2、定期对母线及瓷瓶进行清扫，检查短路、漏电现象，紧固松动接头，更换破损、老化线路；
3、电缆及母线检修、试验频次按有关规定执行。

	5
	材料及工器具消耗
	保障油漆涂料、管路线路、灯具玻璃、门锁扣件等零星材料及进行维修养护工作器材设备消耗。
	每年定期购置补充。

	6
	标识牌、碑桩维修养护
	1、工程设施及安全警示标牌、标志、标识完好、醒目、美观；
2、界碑、界桩完好、醒目。
	1、对各类标识、标牌进行清洁并除锈出新；
2、对丢失及缺少部位进行补充。

	7
	管理信息系统维修养护
	1、计算机硬件、软件、网络通信设备及其他办公设备齐备，功能完善；
2、信息收集、处理准确，存储安全。
	定期对相应设备进行维护，并及时更新相关系统。

	8
	管理区动力消耗
	保证工程正常运行的安全设备、照明设施电力消耗。
	

	九
	白蚁防治
	
	

	1
	白蚁预防
	定期对建筑物基础及周边区域进行检查并进行屏障。
	日常检查，由管理单位人员结合工程日常管养维护工作进行，重点检查历史有蚁部位；
2、定期普查，由白蚁防治专业技术人员在春秋两季进行全面的检查，并及时采用药物屏障和物理屏障与非工程措施相结合进行防护。

	2
	白蚁治理
	对已发现的白蚁危害进行治理工作。
	根据普查结果，判断蚁患危害程度，采用破巢除蚁法、诱杀毒杀法、灌浆法等方式进行灭蚁工作。

	3
	材料及工器具消耗
	保障进行白蚁预防过程中产生的材料、物品、药物以及工作器材设备消耗。
	每年定期购置补充。

	十
	安全管护
	1、对管理范围内森林火灾危险地段的防火隔离带，定期组织人员进行巡护；
2、定期对防火设施设备进行检查、维护和更换；
3、定期对森林虫害进行检查并适时向有关部门报告；

4、定期对工程运行及工程保护进行安全宣传；
5、定期对管理范围内进行巡查，无影响工程安全运行的行为；
6、落实反恐、防火、防盗、防爆、防暑、防冻等措施。
	日常巡查和专项治理相结合。

	十一
	技术档案整编
	1、档案设施齐全、清洁、完好；
2、维修养护技术档案完整、准确、系统；
3、维修养护技术档案分类清楚、组卷合理、标题简明、装订整齐、存放有序。
	按月对维修养护记录进行整理汇总，年终分析审核归档，每年进行1 次整编。


