# 昆明市生态环境局呈贡分局

关于对《昆明城东医院扩建项目环境影响报告表》的批复

昆明城东医院有限公司：

你单位报送的委托云南云生环保工程有限公司编制的《昆明城东医院扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目位于昆明市呈贡区三岔口兴呈路 6799 号。本次扩建项目依托呈贡城东医院原有构筑物，调整住院床位布局，进行床位增设，不涉及构筑物的施工装修，扩建后占地面积和建筑面积不变，总占地2450m2，总建筑面积 4131m2，由原有30 张床位增至99张床位，平均门诊 200 人次/d。项目总投资10万元，环保投资1.51万元，环保投资占总投资的15.1%。

根据昆明市生态环境工程评估中心《关于对<昆明城东医院扩建项目环境影响报告表＞的技术评估意见》（昆环评估意见 呈贡〔2022〕14号），在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施建设。

二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）严格落实水污染防治措施。施工人员生活废水依托现有污水处理系统处理，少量施工废水收集降尘。项目运营期，检验废水经中和预处理、食堂废水经隔油池预处理后与其他废水一并进入化粪池、污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准表1中的A级标准（即 pH值 6-9，BOD5≤100 mg/m3、CODCr≤250 mg/m3、NH3-N≤45 mg/m3，SS≤60 mg/m3、总磷≤8mg/m3，粪大肠菌群数≤5000MPN/L）后，运至呈贡污水处理厂处理；待项目周边市政管网通达后，经排水主管部门同意后，可直接排入市政污水管网。

（二）认真落实扬尘及废气处置措施。施工期间，采取散料覆盖、洒水降尘等措施，减轻施工扬尘。运营期间，化粪池、污水处理站采用地埋式，水处理构筑物池体进行加盖密封，污水处理站废气排放应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求即 H2S≤0.03 mg/m3、NH3 ≤1.0 mg/m3，臭气≤10（无量纲）；检验室废气经安全柜过滤吸附处理后排放；食堂油烟经油烟净化装置处理，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的最大允许排放浓度限值要求，即：油烟≤2.0mg/m3。

（三）严格执行声环境污染防治措施。项目施工期间，合理安排施工时间，禁止夜间施工。运营期间，通过建筑隔声后，项目厂界噪声需达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2 类标准要求，即：昼间≤60dB(A），夜间≤50dB(A)。

（四）严格执行固体废物处置措施。施工期间，少量建筑垃圾可回收的回收利用，不可回收的交资质单位处置，生活垃圾由环卫部门处置。运营期间，医疗废物委托有资质单位清运处置；生活垃圾、废中药渣委托当地环卫部门清运；餐厨垃圾、隔油池废油交资质单位清运；化粪池污泥、污水处理站污泥消毒处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 4 医疗机构污泥控制标准（即：粪大肠菌群数≤100 MPN/g；蛔虫卵死亡率：＞95%）后委托有资质单位清运处置。

三、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，认真落实各项环保对策措施，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

四、项目规模、地点、采用的工艺或者防治污染措施发生重大变动时，应当重新报批。

五、项目竣工后，应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。

六、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

七、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局呈贡分局

2022年12月30日